«Прометей-СМ»

Заказчик        _____Иванов Иван Иванович

Заказ № 	                                 082157	                                       _

Объект         Московская обл., Пушкинский р-н, пос.Тишково,        _

# кот.поселок. Тишково-парк, уч. №777______________

# Стадия

Часть проекта   Расчет годовой потребности тепла и топлива

## Том  № 1

Главный инженер проекта                                           О.С. Петров

Арх. №		 						2014г.

«Прометей-СМ»

Заказчик        _____ Иванов Иван Иванович____________

Объект         Московская обл., Пушкинский р-н, пос.Тишково,        _

# кот.поселок. Тишково-парк, уч. №777______________

Стадия

Часть проекта      Расчет годовой потребности тепла и топлива

Том №1

Арх. №										2014г.

## Пояснительная записка

Расчет выполнен для определения годового расхода тепла и топлива для теплоснабжения жилого дома по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, пос.Тишково, кот.поселок. Тишково-парк, уч. №777

Расчёт выполнен в соответствии с “Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными”  (АКХ им. Памфилова, Москва, 1994г.).

В соответствии с расчетом максимальная часовая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в тепловых сетях составит:

Qобщ= 0,049Гкал/ч.

Газификации подлежит жилой дом, оборудованный  котлом

Viessmann Vitogas 100F  мощностью 60 кВт  (0,05 Гкал/ч).

Годовой расход тепла 		    -  124,04 Гкал/год

Годовой расход условного топлива  - 0,02т у.т./год

Удельный расход топлива		    - 161,24кг у.т./Гкал

Главный инженер проекта	 			                                     О.С. Петров

Котельные установки и ТЭЦ

а) потребность в теплоэнергии

| На какие нужды | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | Кол-во часов работы в году | Годовая потребность в тепле (Гкал/год) | Покрытие потребности в тепле (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существу- ющая | Проекти- руемая |  | Существу- ющая | Проекти- руемая | Ко- тель- ная | Вто- рич- ные энер- го ре- сурсы | За счет дру- гих источ- ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отопление |  | 0,038 | 5200 |  | 99 | 99 |  |  |
| Вентиля- ция |  | 0,007 | 1200 |  | 12,7 | 12,7 |  |  |
| Горячее водоснаб жение |  | 0,003 | 2000 |  | 9,34 | 9,34 |  |  |
| Техноло- гические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторонние потреби- тели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собствен- ные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,001 |  |  | 3 | 3 |  |  |
| Итого: |  | 0,049 |  |  | 124,04 | 124,04 |  |  |

б) состав и характеристика котельных установок,

вид и годовой расход топлива.

|  |  |  | Используемое топливо | Запрашиваемое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип котлов по группам | Кол- во | Общая мощ- ность (Гкал/ч) | Вид основного | Удель- ный рас- ход кг ут/ккал | Годовой расход тыс. тут | Вид основного | Удельный расход кг у. т./Гкал | Годовой расход т у. т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Действующие: | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонти- руемые: | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Устанав- ливаемые Viessmann Vitogas 100F 60 кВт | 1 | 0,05 |  |  |  | Природ. газ | 161,24 | 0,02 |
| Резервные | нет |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица тепловых нагрузок

| №№ п/п | Наименование потребителя | Кол-во | Расход тепла, Гкал/ч | Источник определ. нагрузок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отоп-ление | венти-ляцию | горячее водосн. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 1 | Жилой дом | 1 | 0,038 | 0,007 | 0,003 | 0,048 |  |

Расчет часовых и годовых расходов

тепла и топлива для теплоснабжения здания.

Расчет  выполнен в соответствии с методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Москва 1994 год., а также:

Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. МДС 41-4.2000. Москва 2001г.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП 2.04.07-82 Тепловые сети. Нормы проектирования.

СНиП 2.04.05–86 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП II-3-79*    Строительная теплотехника.

Расчетные температуры принимаем следующие:

tн - расчетная температура наружного воздуха для проектирования  отопления  -28(С

tср от - средняя температура наружного воздуха за отопительный период

-3.1(С

tвн – усредненная расчетная температура воздуха в помещениях (в зависимости от назначения зданий)

N - продолжительность отопительного периода - 216 суток

1.  Расход тепла на отопление здания.

- Среднечасовой расход тепловой энергии на отопление:

Гкал/ч, где:

- tвн. – расчётная температура внутреннего воздуха в помещении, 0С;

-– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, 0С;

- Vзд – объём части здания по наружным размерам, м3;

- α – поправочный коэффициент на изменение величины отопительной характеристики зданий при температуре отличной от -30 0С, α=1,032;

- qо – удельная отопительная характеристика здания по таблице 7, Прил. 1,  «Методическими указаниями по Панфилову», ккал/чм3 0С.

Гкал/ч;

-  Годовой расход тепловой энергии на отопление:

, Гкал/год, где:

- Qот – среднечасовой расход тепловой энергии на отопление, Гкал/ч;

- zот – продолжительность отопительного сезона, дней;

- tвн. – расчётная температура внутреннего воздуха в помещении, 0С;

-– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, 0С;

- tот.период - средняя температура отопительного сезона (период со средней суточной температурой воздуха <8 0С), 0С .

а) жилой дом:

Гкал/год;

2.  Расход тепла на горячее водоснабжение здания:

- Среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

, Гкал/ч, где:

- t3 хв– расчётная температура холодной воды в зимнее время, 0С;

- N – количество человек, потребляемых воду на собственные нужды;

- Gс -  расход горячей воды в час наибольшего водопотребления, л/ч.

Максимальный часовой расход тепла на горячее водоснабжение на 1 жителя 12л/ч:

Гкал/ч.

- Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

, Гкал/год, где:

- tзхв– расчётная температура холодной воды в зимнее время, 0С;

- tлхв– расчётная температура холодной воды в летнее время, 0С;

- zот – продолжительность отопительного сезона, дней;

- zгвс – продолжительность работы горячего водоснабжения в году, дней;

- Qобщ гв - среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, Гкал/ч.

Гкал/год.

3.  Расходы тепла на вентиляцию здания:

- Среднечасовой расход тепловой энергии на вентиляцию:

Гкал/ч, где:

- tвн. – расчётная температура внутреннего воздуха в помещении, 0С;

-– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, 0С;

- Vзд – объём части здания по наружным размерам, м3;

- α – поправочный коэффициент на изменение величины вентиляционной характеристики зданий при температуре отличной от -30 0С, α=1,032;

- qо – удельная тепловая характеристика здания для вентиляции по таблице 6, Прил. 1,  «Методическими указаниями по Панфилову», ккал/чм3 0С.

Гкал/ч.

- Годовой расход тепловой энергии на вентиляцию:

, Гкал/год, где:

- Qот – среднечасовой расход тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/ч;

- zвент – продолжительность работы вентиляции, дней;

- tвн. – расчётная температура внутреннего воздуха в помещении, 0С;

-– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, 0С;

- tот.период - средняя температура отопительного сезона (период со средней суточной температурой воздуха <8 0С), 0С .

Гкал/год.

4.  Мощность котельной с учётом потерь в тепловых сетях:

- Среднечасовой расход тепловой энергии теплоисточником:

, где:

Qкот,max – мощность котельной, Гкал/ч;

,

Qот,max – суммарный часовой расход на отопление, ккал/ч;

Qгв,max – суммарный часовой расход на горячее водоснабжение, ккал/ч;

Qпот,кот – мощность котельной с учётом потерь в тепловых сетях, ккал/ч.

.

-Общее количество выработанной тепловой энергии теплоисточником

в год:

, где:

Qотп,год – количество отпущенного тепла в год, Гкал/год

Qот,год – суммарный годовой расход на отопление, Гкал/год;

Qгв,год – суммарный годовой расход на горячее водоснабжение, Гкал/год;

Qпот,год – мощность котельной с потерь в тепловых сетях, Гкал/год.

.

5.  Годовой расход топлива.

Общий годовой расход тепла в Гкал/год:

Qгод=  124,04 Гкал/год

Годовое количество условного топлива определяется по формуле:

Вут = Qгод · 106/Qнр · (, где:

Qнр - теплотворная способность условного топлива, равная 7000 ккал/кг,

n - КПД котлов равный 90%,

Вут = 124,04·106/7000·0,9=0,02 т у.т./год (усл. топл.).

Годовой расход натурального топлива:

Вгаз= 124,04·106/8000·0,9=0,017 тыс м3/год газа (натур. топл.),

где 8000 теплотворная способность природного газа (ккал/нм3).

Удельный расход условного топлива:

## bут = Вут (103 /Qгод = 0,02 × 103 /124,04= 161,24 кг у.т./Гкал.

Технические параметры котла.

| Тип | Ед. изм. | Vitogas 100-F 60кВт |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | кВт | 60 |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 66,2 |
| Категория |  | II2ELL3P |
| Конструкция / тип |  | В11 /В11ВS |
| Идентификатор изделия | СЕ-0085 АS 0297 |
| Площадь теплообменных поверхностей | м2 | 4,35 |
| Коэффициент теплопередачи теплоизоляции | Вт/м2К | 0,45 |
| Допустимое избыточное рабочее давление | бар | 6 |
| Вид топлива / давление подводимого газа | мбар | Природный газ /20бар Сжиженный / 30бар |
| Максимальное допустимое давление газа | мбар | 25 |
| Размеры – длина – ширина – высота | мм | 780 1030 1095 |
| Масса котлового блока | кг | 257 |
| Объем котловой воды | л | 21,9 |
| Значения присоединения, отнесенные к максимальной нагрузке природный газ (9,45 кВт ч/м3, 34,01МДж/ м3) сжиженный газ (12,79 кВт ч/м3, 46,04МДж/ м3) | м3/ч кг/ч | 7,01 5,17 |
| Нормаль |  |  |
| Отвод продуктов сгорания – способ – диаметр дымохода | мм | В дымоход 180 |